|  | УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО «Поволжский центр энергоэффективности» _____________________ Д.А. Разумов | СОГЛАСОВАНО: Глава администрации городского поселения г. Краснослободск ______________________ В.В. Сурков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «_____»______________ 2020 г. | «_____» ______________ 2020 г. |  |

«Схема теплоснабжения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области»

(Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2021 год в период до 2030 года) ред. 2020г.

Обосновывающие материалы.

Том 2

Июль, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	4

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	63

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.	67

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	68

Глава 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	73

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	75

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	82

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	84

Глава 10. Перспективные топливные балансы.	87

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	89

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	96

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	99

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	101

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	102

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.	104

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения…………………..105

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения…………………………………………………106

# Общие сведения

Климатические данные по г. Краснослободск приведены ниже (СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99)

| Климатические параметры | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -33 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -30 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -28 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -25 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 85 |
| Преобладающее направление ветра за январь | СВ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 44 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 30 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 51 |
| Суточный максимум осадков | мм | 82 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август | СЗ |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °C | -2,2 |
| Градусо-сутки отопительного периода | °C сут. | 4000 |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 178 |
| Количество месяцев в отопительном периоде | мес. | 6 |

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных.

Производственные котельные на территории г. Краснослободск отсутствуют.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Частный сектор в г. Краснослободск преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в г. Краснослободск является природный газ.

1.1.3. Зоны действия отопительных котельных.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г. Краснослободск осуществляет МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск».

Весь многоквартирный жилой фонд и часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения (см. табл. 1.1.1.3.), которая состоит из пяти котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей в городе осуществляет МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск».

Потребители тепловой энергии.

Таблица 1.1.1.3.

| № | Список и адреса домов | Прибор учета | Площадь, м2 | Этажность | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1. г. Краснослободск, Опытная станция ВИР 34 |  | 40662,03 |  | 0,69438 |
| 1 | ул. Свердлова, дом 104/1 |  | 48,4 | 1 | 0,0014 |
| 2 | ул. Свердлова, дом 118 |  | 130,95 | 1 | 0,0038 |
| 3 | ул. Свердлова, дом 120 |  | 204,8 | 1 | 0,0059 |
| 4 | ул. Свердлова, дом 122 |  | 384,3 | 2 | 0,0112 |
| 5 | ул. ВИР, дом 1 |  | 159,8 | 1 | 0,0047 |
| 7 | ул. ВИР, дом 6 |  | 53,8 | 1 | 0,0016 |
| 8 | ул. ВИР, дом 8 |  | 61,9 | 1 | 0,0018 |
| 9 | ул. ВИР, дом 10 | прибор учета | 4136,4 | 5 | 0,0485 |
| 10 | ул. ВИР, дом 11 | прибор учета | 2846,6 | 5 | 0,0435 |
| 11 | ул. ВИР, дом 12 |  | 866,9 | 2 | 0,0253 |
| 12 | ул. ВИР, дом 13 |  | 631,3 | 2 | 0,0184 |
| 13 | ул. ВИР, дом 14 | прибор учета | 638,9 | 2 | 0,011 |
| 14 | ул. ВИР, дом 15 |  | 632,3 | 2 | 0,0182 |
| 15 | ул. ВИР, дом 16 |  | 633,5 | 2 | 0,0185 |
| 16 | ул. ВИР, дом 17 |  | 708,7 | 2 | 0,0207 |
| 17 | ул. ВИР, дом 18 |  | 706,68 | 2 | 0,0206 |
| 18 | ул. ВИР, дом 19 | прибор учета | 695,7 | 2 | 0,0102 |
| 19 | ул. ВИР, дом 26 | прибор учета | 2843,2 | 5 | 0,0434 |
| 20 | ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, по адресу: г. Краснослободск, мкр-н Опытная станция ВИР,30. |  | 6823,9 | 3 | 0,04282 |
| 21 | МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, микрорайон Опытная станция ВИР,10а |  | 11963 | 2 | 0,21151 |
| 22 | Отдел МВД РФ по Среднеахтубинскому району Волгоградской области, по адресу: г. Краснослободск, мкр-н, опытная станция ВИР,32. |  | 5491 | 3 | 0,13135 |
|  | Котельная № 2. г. Краснослободск, улица Мелиораторов 21а. |  | 19919,05 |  | 0,44957 |
| 23 | ул. Мелиораторов, дом 1 | прибор учета | 551,2 | 2 | 0,0113 |
| 24 | ул. Мелиораторов, дом 1б |  | 161,5 | 2 | 0,0047 |
| 25 | ул. Мелиораторов, дом 1в общ. |  | 640,7 | 2 | 0,024 |
| 26 | ул. Мелиораторов, дом 2 |  | 587,7 | 2 | 0,0171 |
| 27 | ул. Мелиораторов, дом 3 |  | 576,5 | 2 | 0,0168 |
| 28 | ул. Мелиораторов, дом 4 | прибор учета | 581,4 | 2 | 0,0138 |
| 29 | ул. Мелиораторов, дом 4а | прибор учета | 958,8 | 2 | 0,0155 |
| 30 | ул. Мелиораторов, дом 5 |  | 779,2 | 2 | 0,0227 |
| 31 | ул. Мелиораторов, дом 6 | прибор учета | 582,1 | 2 | 0,01 |
| 32 | ул. Мелиораторов, дом 8 |  | 586,8 | 2 | 0,0171 |
| 33 | ул. Мелиораторов, дом 10 | прибор учета | 1047,6 | 2 | 0,0169 |
| 34 | ул. Мелиораторов, дом 11 |  | 729,3 | 2 | 0,0213 |
| 35 | ул. Мелиораторов, дом 15 |  | 1208,1 | 3 | 0,0269 |
| 36 | ул. Мелиораторов, дом 19 |  | 388,3 | 2 | 0,0113 |
| 37 | ул. Мелиораторов, дом 21 | прибор учета | 1097,9 | 2 | 0,0153 |
| 38 | ул. Мелиораторов, дом 23 |  | 698,3 | 2 | 0,0204 |
| 39 | ул. Мелиораторов, дом 25 |  | 1139,6 | 2 | 0,0332 |
| 40 | ул. Мелиораторов, дом 27а |  | 42,7 | 2 | 0,0012 |
| 41 | ул. Мелиораторов, дом 29а |  | 97 | 2 | 0,0028 |
| 42 | ул. Мелиораторов, дом 31б |  | 502,6 | 3 | 0,0113 |
| 43 | МДОУ «Детский сад «Звёздочка» г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, улица Мелиораторов дом 15а. |  | 4261 | 2 | 0,08642 |
| 44 | ГКУ Волгоградской области "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, дом 1б, пом.2. |  | 100,75 | 1 | 0,00215 |
| 45 | ООО "Агаран", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов дом 9. |  | 361 | 1 | 0,00807 |
| 46 | АО "ТАНДЕР", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, дом 1А. |  | 2239 | 1 | 0,03933 |
|  | Котельная № 3. г. Краснослободск, улица Веселая 24 |  | 20599,91 |  | 0,33927 |
| 47 | ул. Тимирязевская, дом 5 | прибор учета | 584,1 | 2 | 0,0104 |
| 48 | ул. Тимирязевская, дом 6 |  | 588,6 | 2 | 0,0172 |
| 49 | ул. Тимирязевская, дом 7 б |  | 591,39 | 2 | 0,0173 |
| 50 | ул. Тимирязевская, дом 9 | прибор учета | 588,5 | 2 | 0,0102 |
| 51 | ул. Тимирязевская, дом 15 | прибор учета | 574,9 | 2 | 0,0091 |
| 52 | ул. Тимирязевская, дом 15 а | прибор учета | 599,1 | 2 | 0,0104 |
| 53 | ул. Красногвардейская, дом 3 а |  | 582 | 2 | 0,017 |
| 54 | пер. Дачный, дом 53 |  | 575,1 | 2 | 0,0168 |
| 55 | пер. Дачный, дом 55 |  | 587,1 | 2 | 0,0171 |
| 56 | пер. Дачный, дом 57 |  | 580,8 | 2 | 0,0169 |
| 57 | пер. Дачный, дом 59 |  | 600,6 | 2 | 0,0175 |
| 58 | пер. Дачный-50, дом 1 | прибор учета | 823,6 | 2 | 0,0138 |
| 59 | пер. Дачный-50, дом 2 | прибор учета | 856,8 | 2 | 0,0097 |
| 60 | пер. Дачный-50, дом 3 | прибор учета | 855,4 | 2 | 0,0148 |
| 61 | пер. Дачный-50, дом 4 | прибор учета | 858,6 | 2 | 0,013 |
| 62 | пер. Дачный-50, дом 5 | прибор учета | 861,5 | 2 | 0,0101 |
| 63 | пер. Дачный-50, дом 6 | прибор учета | 853 | 2 | 0,0139 |
| 64 | пер. Дачный-50, дом 7, | прибор учета | 593,9 | 2 | 0,0088 |
| 65 | пер. Дачный-50, дом 8 | прибор учета | 858,7 | 2 | 0,0155 |
| 66 | пер. Дачный-50, дом 9 | прибор учета | 864,9 | 2 | 0,0138 |
| 67 | МДОУ "Детский сад "Семицветик", по адресу: г. Краснослободск, пер.Дачный-50, дом 10. |  |  | 2 |  |
| 68 | Абдулина Румия Хусямидиновна (здание магазина), по адресу: г. Краснослободск, ул. Тимирязевская, дом 7а. |  | 664,02 | 1 | 0,01166 |
| 69 | Управление Федеральной службы судебных приставов, по адресу: г. Краснослободск, пер. Дачный д.50. |  | 2084,7 | 2 | 0,04662 |
| 70 | Здание ЖКХ, по адресу: г.Краснослободск, ул.Ватутина,6. |  | 3972,6 | 2 | 0,00769 |
|  | Котельная № 4. г. Краснослободск, переулок Донской 1б. |  | 41036,69 |  | 0,69092 |
| 71 | ул. Л.Чайкиной, дом 30 |  | 84,7 | 1 | 0,0025 |
| 72 | ул. Л.Чайкиной, дом 31 |  | 57,8 | 1 | 0,0017 |
| 73 | ул. Л.Чайкиной, дом 32 |  | 65,9 | 1 | 0,0019 |
| 74 | ул. Л.Чайкиной, дом 33 |  | 38,2 | 1 | 0,0011 |
| 75 | ул. Л.Чайкиной, дом 34 |  | 39 | 1 | 0,0011 |
| 76 | ул. Л.Чайкиной, дом 35 |  | 75,7 | 1 | 0,0022 |
| 77 | ул. Л.Чайкиной, дом 36 |  | 106,8 | 1 | 0,0031 |
| 78 | ул. Л.Чайкиной, дом 37 |  | 345,4 | 2 | 0,0101 |
| 79 | ул. Л.Чайкиной, дом 38 |  | 342,5 | 2 | 0,01 |
| 80 | ул. Л.Чайкиной, дом 39 |  | 333,5 | 2 | 0,0097 |
| 81 | ул. Л.Чайкиной, дом 40 |  | 336 | 2 | 0,0098 |
| 82 | ул. Л.Чайкиной, дом 41 |  | 337,4 | 2 | 0,0098 |
| 83 | ул. Л.Чайкиной, дом 42 |  | 334,7 | 2 | 0,0098 |
| 84 | ул. Л.Чайкиной, дом 43 |  | 339,4 | 2 | 0,0099 |
| 85 | ул. Л.Чайкиной, дом 44, |  | 376,2 | 2 | 0,011 |
| 86 | ул. Л.Чайкиной, дом 45 |  | 331,7 | 2 | 0,0097 |
| 87 | ул. Л.Чайкиной, дом 46 |  | 329,5 | 2 | 0,0096 |
| 88 | ул. Шестакова, дом 3 |  | 821 | 2 | 0,024 |
| 89 | ул. Шестакова, дом 4 |  | 816,4 | 2 | 0,0238 |
| 90 | ул. Шестакова, дом 5 | прибор учета | 662,1 | 2 | 0,0086 |
| 91 | ул. Шестакова, дом 6 | прибор учета | 1160,75 | 2 | 0,0195 |
| 92 | ул. Шестакова, дом 7 |  | 619,6 | 2 | 0,0181 |
| 93 | ул. Шестакова, дом 8 |  | 586,6 | 2 | 0,0171 |
| 94 | ул. Шестакова, дом 9 | прибор учета | 591,2 | 2 | 0,0133 |
| 95 | ул. Шестакова, дом 10 |  | 587,9 | 2 | 0,0172 |
| 96 | ул. Шестакова, дом 28 |  | 142,3 | 1 | 0,0042 |
| 97 | ул. Шестакова, дом 30 |  | 138,7 | 1 | 0,0041 |
| 98 | ул. Шестакова, дом 32 |  | 133,8 | 1 | 0,0039 |
| 99 | ул. Шестакова, дом 8а |  | 98,6 | 1 | 0,0029 |
| 100 | ул. Партизанская, дом 26 |  | 52,5 | 1 | 0,0015 |
| 101 | МДОУ «Детский сад «Водник» по адресу: г. Краснослободск, ул. Шестакова, дом 27 |  | 4455 | 2 | 0,1 |
| 102 | МБУК «Краснослободский городской культурно-досуговый центр «Остров», по адресу: г. Краснослободск, ул. Шестакова дом 29 |  | 8183,84 | 2 | 0,14734 |
| 103 | ГАПОУ "Профессиональный лицей им.Александра Невского", по адресу:г.Крпаснослободск, пер.Донской,1 "в" |  | 17512 | 3 | 0,15956 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "БЕРИЛ", по адресу: г.Краснослободск, пер.Донской,2. (Здание "Бюро пропусков") |  | 600 | 1 | 0,01282 |
|  | Котельная № 5. г. Краснослободск, улица Московская 2 |  | 20190 |  | 0,32286 |
| 105 | ГБУЗ "Среднеахтубинская центральная районная больница", по адресу: г. Краснослободск, ул. Московская дом 2. |  | 7139 | 2 | 0,1188 |
| 106 | МОУ "СОШ № 4" г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, ул. Ленина, дом 164 |  | 13051 | 3 | 0,20406 |
|  | ИТОГО |  | 142407,68 |  | 2,497 |

Часть 2. Источники тепловой энергии.

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

Котельная №1

Технические характеристики котлов, установленных на котельной №1 приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1.

| № | Назначение котла | Тип, марка | Мощность котла, Гкал/час | Количество установленных котлов (шт) | Фактическая мощность установленных котлов, Гкал/час | Удельный расход условного топлива (по режимной карте) (кг.у.т./Гкал) при загрузки котла | Коэффициент загрузки котельной, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая | КПД котла, % |  |  | 10% от номинальной загрузки котла | 25% от номинальной загрузки котла | 50% от номинальной загрузки котла | 75% от номинальной загрузки котла | 100% от номинальной загрузки котла | Зимой | Летом | Среднегодовой |
| 1 | Котел водогрейный | КВС-4,0 | 3,5 | 3,24 | 92,6 | 1 | 3,24 | 14,95 | 37,38 | 74,75 | 112,13 | 149,5 |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | КВС-2,5 | 2,15 | 2 | 93,0 | 1 | 2 | 14,6 | 36,5 | 73 | 109,5 | 146 |  |  |  |
| 3 | Котел водогрейный | КВС-1,3 | 1,3 | 1,22 | 93,8 | 1 | 1,22 | 0,57 | 37,15 | 74,3 | 111,45 | 148,6 |  |  |  |
| Итого по котельной №1 | 6,95 | 6,46 | 92,9 | 3 | 6,46 |  |  |  |  |  | 35,67% | 0,00% | 35,67% |

Перечень электрооборудования котельной и его техническая характеристика приведена в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2.

| №№ п/п | Оборудование | Марка оборудования | Характеристика | Марка электродвигателя | Характеристика | Количество (шт). | График работы | Число часов работы оборудования в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (куб. м./час) | Напор (м. вод. ст.) |  | Номинальная мощность двигателя (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Установленного оборудования | Оборудования находящегося в работе | Кол-во суток работы оборудования в году | Кол-во часов работы оборудования в сутки |  |
| 1 | насос сетевой | К150-125-315 | 200 | 3,2 | АИР 180 М | 30 | 1500 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392,0 |
| 2 | насос сетевой | К20/30 | 20 | 30 | АИР 100MSУ2 | 4 | 2900 | 2 | 1 | 183 | 4 | 732,0 |
| 3 | Горелка газовая | ГГБ-1,5 | 155,5 |  | АИР-80А2У3 | 1,5 | 2900 | 1 | 1 | 13 | 24 | 312,0 |
| 4 | Горелка газовая | ГГБ-2,7 | 278 |  | АИР-100 12У2 | 5,5 | 2900 | 1 | 1 | 80 | 24 | 1920,0 |
| 5 | Горелка газовая | ГГБ-4,0 | 466 |  | АИР-100 12 У2 | 5,5 | 2900 | 1 | 1 | 90 | 24 | 2160,0 |
| 6 | насос ХВО | MULTINOX-VE200/52 |  |  |  | 1,3 | 2900 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392,0 |
| 7 | Насос скважины | ХСТ-170-1 | 4,5 | 30 |  | 1,1 | 3000 | 1 | 1 | 183 | 2 | 366,0 |

Котельная №2

Технические характеристики котлов, установленных на котельной №2 приведены в таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3.

| № | Назначение котла | Тип, марка | Мощность котла, Гкал/час | Количество установленных котлов (шт) | Фактическая мощность установленных котлов, Гкал/час | Удельный расход условного топлива (по режимной карте) (кг.у.т./Гкал) при загрузки котла | Коэффициент загрузки котельной, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая | КПД котла, % |  |  | 10% от номинальной загрузки котла | 25% от номинальной загрузки котла | 50% от номинальной загрузки котла | 75% от номинальной загрузки котла | 100% от номинальной загрузки котла | Зимой | Летом | Среднегодовой |
| 1 | Котел водогрейный | КВС-2,5 | 2,15 | 2 | 93,0 | 1 | 2 | 14,6 | 36,5 | 73 | 109,5 | 146 |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | КВС-2,5 | 2,15 | 2 | 93,0 | 1 | 2 | 14,6 | 36,5 | 73 | 109,5 | 146 |  |  |  |
| 3 | Котел водогрейный | КВС-2,3 | 2 | 1,86 | 93,0 | 1 | 1,86 | 8,91 | 22,28 | 44,56 | 66,84 | 89,12 |  |  |  |
| Итого по котельной №2 | 6,3 | 5,86 | 93,0 | 3 | 5,86 |  |  |  |  |  | 34,98% | 0,00% | 34,98% |

Перечень электрооборудования котельной и его техническая характеристика приведена в таблице 1.2.1.4.

Таблица 1.2.1.4.

| №№ п/п | Оборудование | Марка оборудования | Характеристика | Марка электродвигателя | Характеристика | Количество (шт). | График работы | Число часов работы оборудования в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (куб. м./час) | Напор (м. вод. ст.) |  | Номинальная мощность двигателя (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Установленного оборудования | Оборудования находящегося в работе | Кол-во суток работы оборудования в году | Кол-во часов работы оборудования в сутки |  |
| 1 | насос сетевой | К-150-125-315 | 200 | 32 | АИР-180 М2 | 30 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 24 | 2400 |
| 2 | насос сетевой | К-150-125-250 | 200 | 20 | АИР-160M2 | 18,5 | 1500 | 1 | 1 | 30 | 24 | 720 |
| 3 | насос сетевой | К-200-150-250 | 315 | 20 | АИР-180М3 | 30 | 1500 | 1 | 1 | 53 | 24 | 1272 |
| 4 | Насос подпиточный | К 20/30 | 20 | 30 | АИР-100 S2 | 4,5 | 2900 | 2 | 1 | 183 | 6 | 1098 |
| 5 | насос скважины | ЭЦВ-4 | 12 | 50 |  | 6 | 2950 | 1 | 1 | 60 | 8 | 480 |
| 6 | Горелка котла | ГГБ-2,7 | 278 |  | АИР-100L2У3 | 5,5 | 2950 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 7 | горелка котла | ГГБ-1,5 | 155,5 |  | АИР-80G-2У3 | 2,2 | 2950 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1440 |

Котельная №3

Технические характеристики котлов, установленных на котельной №3 приведены в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5.

| № | Назначение котла | Тип, марка | Мощность котла, Гкал/час | Количество установленных котлов (шт) | Фактическая мощность установленных котлов, Гкал/час | Удельный расход условного топлива (по режимной карте) (кг.у.т./Гкал) при загрузки котла | Коэффициент загрузки котельной, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая | КПД котла, % |  |  | 10% от номинальной загрузки котла | 25% от номинальной загрузки котла | 50% от номинальной загрузки котла | 75% от номинальной загрузки котла | 100% от номинальной загрузки котла | Зимой | Летом | Среднегодовой |
| 1 | Котел водогрейный | ELLPREX-3000 | 2,6 | 2,39 | 91,9 | 1 | 2,39 | 15,38 | 38,45 | 76,9 | 115,35 | 153,8 |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | ELLPREX-3000 НГ | 3 | 2,76 | 92,0 | 1 | 2,76 | 15,36 | 38,4 | 76,8 | 115,2 | 153,6 |  |  |  |
| Итого по котельной №3 | 5,6 | 5,15 | 92,0 | 2 | 5,15 |  |  |  |  |  | 44,74 | 0,00 | 44,74 |

Перечень электрооборудования котельной и его техническая характеристика приведена в таблице 1.2.1.6.

Таблица 1.2.1.6.

| №№ п/п | Оборудование | Марка оборудования | Характеристика | Марка электродвигателя | Характеристика | Количество (шт). | График работы | Число часов работы оборудования в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (куб. м./час) | Напор (м. вод. ст.) |  | Номинальная мощность двигателя (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Установленного оборудования | Оборудования находящегося в работе | Кол-во суток работы оборудования в году | Кол-во часов работы оборудования в сутки |  |
| 1 | насос циркул. внутр. контура | WiloCronLine 150/190-5,5 | 220 | 6,6 | AF 132 S/4B | 5,5 | 1450 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 2 | насос циркуляц. асинхронный | WiloTop-D125 | 64 | 1,2 | Wilo | 0,55 | 1350 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 3 | насос циркуляц. внеш. контура | WiloCronLine 125/340-30/40 | 220 | 33,2 | G2EFA200L4D | 30 | 1450 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 4 | горелка газовая | GAZ P350/MCE |  |  | AEG | 9,2 | 5000 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 5 | насос подпиточный | K20/30 | 20 | 30 | АИР-100S2 | 4,5 | 2900 | 2 | 1 | 183 | 5 | 915 |
| 6 | насос скважины | XCT-170-1 | 4,5 | 30 |  | 1,1 | 3000 | 1 | 1 | 183 | 2 | 366 |

Котельная №4

Технические характеристики котлов, установленных на котельной №4 приведены в таблице 1.2.1.7.

Таблица 1.2.1.7.

| № | Назначение котла | Тип, марка | Мощность котла, Гкал/час | Количество установленных котлов (шт) | Фактическая мощность установленных котлов, Гкал/час | Удельный расход условного топлива (по режимной карте) (кг.у.т./Гкал) при загрузки котла | Коэффициент загрузки котельной, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая | КПД котла, % |  |  | 10% от номинальной загрузки котла | 25% от номинальной загрузки котла | 50% от номинальной загрузки котла | 75% от номинальной загрузки котла | 100% от номинальной загрузки котла | Зимой | Летом | Среднегодовой |
| 1 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,48 | 88,9 | 1 | 0,48 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,47 | 87,0 | 1 | 0,47 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| 3 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,48 | 88,9 | 1 | 0,48 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| 4 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,47 | 87,0 | 1 | 0,47 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| Итого по котельной №4 | 2,16 | 1,9 | 88,0 | 4 | 1,9 |  |  |  |  |  | 120,37 | 0,00 | 120,37 |

Перечень электрооборудования котельной и его техническая характеристика приведена в таблице 1.2.1.8.

Таблица 1.2.1.8.

| №№ п/п | Оборудование | Марка оборудования | Характеристика | Марка электродвигателя | Характеристика | Количество (шт). | График работы | Число часов работы оборудования в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (куб. м./час) | Напор (м. вод. ст.) |  | Номинальная мощность двигателя (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Установленного оборудования | Оборудования находящегося в работе | Кол-во суток работы оборудования в году | Кол-во часов работы оборудования в сутки |  |
| 1 | насос сетевой | TP100-360/2A-F-A |  |  | ICA91662KA91-7 | 18,5 | 2940 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 2 | насос сетевой | TP100-130/4A-F-A |  |  | MG112MC4-28FF | 4 | 3000 | 2 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 3 | насос скважины | XCT-170-1 | 4,5 | 30 |  | 1,1 | 3000 | 1 | 1 | 183 | 2 | 366 |
| 4 | насос подпитывающий | TF-120 | 2,5 |  | GRUNDFOS UPS | 1,3 | 2900 | 1 | 1 | 20 | 20 | 400 |
| 5 | насос подпитывающий | K20/30 | 20 | 30 |  | 4 | 2850 | 1 | 1 | 15 | 20 | 300 |
| 6 | рециркуляционный насос | TF-120 | 2,5 |  | GRUNDFOS UPS | 1,3 | 2400 | 1 | 1 | 183 | 24 | 4392 |
| 7 | горелка газовая | BACTUR,TRG85 P | 85,5 |  | SIMEL | 1,1 | 3000 | 4 | 4 | 183 | 24 | 4392 |

Котельная №5

Технические характеристики котлов, установленных на котельной №5 приведены в таблице 1.2.1.9.

Таблица 1.2.1.9.

| № | Назначение котла | Тип, марка | Мощность котла, Гкал/час | Количество установленных котлов (шт) | Фактическая мощность установленных котлов, Гкал/час | Удельный расход условного топлива (по режимной карте) (кг.у.т./Гкал) при загрузки котла | Коэффициент загрузки котельной, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая | КПД котла, % |  |  | 10% от номинальной загрузки котла | 25% от номинальной загрузки котла | 50% от номинальной загрузки котла | 75% от номинальной загрузки котла | 100% от номинальной загрузки котла | Зимой | Летом | Среднегодовой |
| 1 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,48 | 88,9 | 1 | 0,48 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | КВА-0,63 | 0,54 | 0,47 | 87,0 | 1 | 0,47 | 13,5 | 33,75 | 67,5 | 101,25 | 135 |  |  |  |
| Итого по котельной №5 | 1,08 | 0,95 | 88,0 | 2 | 0,95 |  |  |  |  |  | 120,37 | 0,00 | 120,37 |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Характеристика котельных г. Краснослободск представлены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1.

| Марка котла | Кол-во котлов, шт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 1. КВС-4,0 | 1 | 3,50 | 3,24 |
| 2. КВС -2,5 | 1 | 2,15 | 2,0 |
| 3. КВС-1,3 | 1 | 1,3 | 1,22 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 1. КВС-2,5 | 2 | 2,15*2=4,3 | 2,0*2=4 |
| 2. КВС-2,3 | 1 | 2,0 | 1,86 |
| Котельная №3 |  |  |  |
| 1. ELLPREX-3000 | 1 | 2,6 | 2,39 |
| 2. ELLPREX-3000 НГ | 1 | 3,0 | 2,76 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 1. КВА-0,63 | 4 | 0,54*4=2,16 | (0,48*2)+ (0,47*2)=1,9 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 1. КВА-0,63 | 2 | 0,54*2=1,08 | (0,48*1)+ (0,47*1)=0,95 |
| ИТОГО: | 14 | 22,09 | 20,32 |

По сравнению со схемой теплоснабжения г. Краснослободска 2015 года зафиксированы изменения установленной мощности котельных.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность представлены в разрезе каждого источника энергии представлена в таблице 1.2.2.1. Ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальных котельных г. Краснослободск отсутствуют.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто.

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Расход теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1-5 | 22,09 | 20,32 | 20,3 | 0,019 |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельной представлены в таблице 1.2.5.1.

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Данных о дате последнего освидетельствования не предоставлено. Предписаний надзорных органов нет.

Таблица 1.2.5.1.

| Марка котла | Кол-во котлов, шт | Срок службы, лет | Количество и даты капитальных ремонтов |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1. КВС-4,0 | 1 | 7 | 2007 |
| 2. КВС -2,5 | 1 | 7 | 2007 |
| 3. КВС-1,3 | 1 | 7 | 2010 |
| Котельная №2 |
| 1. КВС-2,5 | 2 | 10; 5 | 2004, 2009 |
| 2. КВС-2,3 | 1 | 5 | 2009 |
| Котельная №3 |
| 1. ELLPREX-3000 | 1 | 2 | 2012 |
| 2. ELLPREX-3000 НГ | 1 | 2 | 2012 |
| Котельная №4 |
| 1. КВА-0,63 | 4 | 2 | 2008 |
| Котельная №5 |
| 1. КВА-0,63 | 4 | 2 | 2007 |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Система теплоснабжения г. Краснослободск является закрытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. То есть количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней не плотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и так далее. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.

Схема выдачи тепловой мощности котельных г. Краснослободска идентична. Из централизованной системы водоснабжения насосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается в котле и подается в тепловую сеть.

Рисунок 1.2.6.1. – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами: 1 - сетевой насос; 2 - водогрейный котел; 3 - рециркуляционный насос; 4 - подогреватель подпиточной воды; 5 - подогреватель водопроводной воды; 6 - вакуумный деаэратор; 7 - подпиточный насос и регулятор подпитки; 8 - насос водопроводной воды; 9 - оборудование химводоподготовки; 10 - охладитель выпара; 11 - вакуумный водоструйный эжектор; 12 – бак газоотделитель эжектора; 13 - эжекторный насос.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Краснослободска отсутствуют.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

В состав котельных г. Краснослободск входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 1.2.7.1.) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Среднеахтубинского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.

Рисунок 1.2.7.1. – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из располагаемой мощности и нагрузки котлоагрегата.

Результаты представлены в таблицых 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 1.2.1.7, 1.2.1.9.

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива по нормативам, а также по приборам учета.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказы оборудования источников тепловой энергии на территории г. Краснослободск отсутствуют.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии котельных г. Краснослободск отсутствуют.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории г. Краснослободск отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Общая протяженность тепловых сетей г. Краснослободск составляет 10,5 км в двухтрубном исполнении. Все трубопроводы выполнены из стали, износ тепловых сетей составляет 95%. Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты не имеются. Центральные тепловые пункты тепловых сетей в г. Краснослободск отсутствуют.

Описание структуры тепловых сетей г. Краснослободск приведено в таблицах 1.3.3.1-1.3.3.5.

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Рисунок 1.3.2.1 - Схема тепловых сетей от котельных г. Краснослободск.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков.

Параметры тепловых сетей котельной №1, расположенной по адресу оп. ст. ВИР 34, приведены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1.

| № п/п | Намиенование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сооружение – сеть теплоснабжения | Год постройки 1973 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | м | 2366 |
|  | А. Протяженность воздушной прокладки | м | 232,2 |
|  | а) на эстакадах | м |  |
|  | б) на опорах | м | 232,2 |
|  | Количество опор | шт. | 7 |
|  | Б. Протяженность подземной прокладки | м | 2133,8 |
|  | а) проходных каналах | м |  |
| камер | б) в полупроходных каналах | м |  |
|  | в) бесканальная прокладка | м | 2133,8 |
|  | г) в непроходных каналах | м |  |
| 2. | Количество смотровых колодцев |  |  |
| 3. | Количество компенсаторов |  |  |
| 4. | Количество вводов |  |  |
| 5. | Количество задвижек: d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
| 6. | Диаметр трубопроводов d=219 мм | м | 148,2 |
|  | d=150 мм | м | 533,2 |
|  | d=100 мм | м | 167,3 |
|  | d=89 мм | м | 630,4 |
|  | d=76 мм | м | 195 |
|  | d=57 мм | м | 691,9 |

Параметры тепловых сетей котельной №2, расположенной по адресу ул. Мелиораторов 21, приведены в таблице 1.3.3.2.

Таблица 1.3.3.2.

| № п/п | Намиенование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сооружение – сеть теплоснабжения | Год постройки 1973 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | м | 1138,5 |
|  | А. Протяженность воздушной прокладки | м |  |
|  | а) на эстакадах | м |  |
|  | б) на опорах | м |  |
|  | Количество опор | шт. |  |
|  | Б. Протяженность подземной прокладки | м | 1138,5 |
|  | а) проходных каналах | м |  |
|  | б) в полупроходных каналах | м |  |
|  | в) бесканальная прокладка | м | 1138,5 |
|  | г) в непроходных каналах | м |  |
| 2. | Количество смотровых колодцев |  |  |
| 3. | Количество компенсаторов |  |  |
| 4. | Количество вводов |  |  |
| 5. | Количество задвижек: d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
| 6. | Диаметр трубопроводов d=219 мм | м | 64,3 |
|  | d=159 мм | м | 325,5 |
|  | d=100 мм | м | 209 |
|  | d=89 мм | м | 82,5 |
|  | d=57 мм | м | 401,7 |
|  | d=40 мм | м | 55,5 |
| 7. | Пожарный водоем (железобетонный, 100 м3) | кол-во | 1 |

Параметры тепловых сетей котельной №3, расположенной по адресу ул. Веселая 24, приведены в таблице 1.3.3.3.

Таблица 1.3.3.3.

| № п/п | Намиенование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сооружение – сеть теплоснабжения | Год постройки 1978 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | м | 2750 |
|  | А. Протяженность воздушной прокладки | м | 649 |
|  | а) на эстакадах | м | 649 |
|  | б) на опорах | м |  |
|  | Количество опор | шт. |  |
|  | Б. Протяженность подземной прокладки | м | 2101 |
|  | а) проходных каналах | м |  |
|  | б) в полупроходных каналах | м |  |
|  | в) бесканальная прокладка | м | 2101 |
|  | г) в непроходных каналах | м |  |
| 2. | Количество смотровых колодцев |  |  |
| 3. | Количество компенсаторов |  |  |
| 4. | Количество вводов |  |  |
| 5. | Количество задвижек: d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
| 6. | Диаметр трубопроводов d=326 мм | м | 118 |
|  | d=200 мм | м | 833 |
|  | d=150 мм | м | 515 |
|  | d=57 мм | м | 1284 |
| 7. | Противопожарный резервуар (железобетонный) | кол-во | 1 |

Параметры тепловых сетей котельной №4, расположенной по адресу Донской переулок 1б, приведены в таблице 1.3.3.4.

Таблица 1.3.3.4.

| № п/п | Намиенование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сооружение – сеть теплоснабжения | Год постройки 2007 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | м | 3700,5 |
| 2. | Количество смотровых колодцев |  |  |
| 3. | Количество компенсаторов |  |  |
| 4. | Количество вводов |  |  |
| 5. | Количество задвижек: d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
| 6. | Диаметр трубопроводов d=320 мм | м | 325 |
|  | d=250 мм | м | 1150,5 |
|  | d=150 мм | м | 780 |
|  | d=100 мм | м | 450 |
|  | d=89 мм | м | 527 |
|  | d=59 мм | м | 437 |
|  | d=40 мм | м | 40 |
| 7. | Противопожарный резервуар (железобетонный) | кол-во | 1 |

Параметры тепловых сетей котельной №5, расположенной по адресу Московская ул., 2, приведены в таблице 1.3.3.5.

Таблица 1.3.3.5.

| № п/п | Намиенование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сооружение – сеть теплоснабжения | Год постройки 2007 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | м | 500 |
| 2. | Количество смотровых колодцев |  |  |
| 3. | Количество компенсаторов |  |  |
| 4. | Количество вводов |  |  |
| 5. | Количество задвижек: d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
|  | d=мм |  |  |
| 6. | Диаметр трубопроводов d=100 мм | м | 500 |
| 7. | Противопожарный резервуар (железобетонный) | кол-во | 1 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории г. Краснослободск отсутствуют. Тепловые камеры в г. Краснослободск выполнены из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей.

График изменения температур теплоносителя (таблица 1.3.6.1) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Волгоградской области РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.

График изменения температур теплоносителя в г. Краснослободск.

Таблица 1.3.6.1.

| Температура наружного воздуха, 0С |  | Температура в подающей линии, 0С |  | Температура в обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 37,1 |  | 32,5 |
| 9 |  | 38,5 |  | 33,5 |
| 8 |  | 40,0 |  | 35,0 |
| 7 |  | 42,5 |  | 36,5 |
| 6 |  | 44,5 |  | 37,5 |
| 5 |  | 46,6 |  | 38,9 |
| 4 |  | 48,0 |  | 40,0 |
| 3 |  | 50,0 |  | 41,0 |
| 2 |  | 52,5 |  | 42,5 |
| 1 |  | 53,5 |  | 43,5 |
| 0 |  | 55,3 |  | 44,8 |
| -1 |  | 57,0 |  | 46,0 |
| -2 |  | 58,0 |  | 47,0 |
| -3 |  | 60,0 |  | 48,0 |
| -4 |  | 62,0 |  | 49,5 |
| -5 |  | 63,8 |  | 50,4 |
| -6 |  | 65,5 |  | 51,5 |
| -7 |  | 67,0 |  | 52,5 |
| -8 |  | 69,0 |  | 53,5 |
| -9 |  | 70,0 |  | 54,6 |
| -10 |  | 71,9 |  | 55,6 |
| -11 |  | 73,5 |  | 56,5 |
| -12 |  | 75,0 |  | 57,6 |
| -1 |  | 76,5 |  | 58,5 |
| -14 |  | 78,0 |  | 59,6 |
| -15 |  | 79,8 |  | 60,2 |
| -16 |  | 81,0 |  | 61,5 |
| -17 |  | 83,2 |  | 62,3 |
| -18 |  | 84,6 |  | 63,2 |
| -19 |  | 86,1 |  | 64,2 |
| -20 |  | 87,4 |  | 65,3 |
| -21 |  | 88,8 |  | 66,1 |
| -22 |  | 90,4 |  | 67,2 |
| -23 |  | 92,1 |  | 68,2 |
| -24 |  | 93,7 |  | 69,1 |
| -25 |  | 95,0 |  | 70,0 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных г. Краснослободск.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Сведения отсутствуют.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние лет.

На тепловых сетях котельных г. Краснослободск происходили небольшие аварийные ситуации, которые не приводили к отказам работы системы теплоснабжения. Данные о статистике отказов на тепловых сетях за последние 5 лет документально не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлена.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции.

Помимо, этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс; - заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20(С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по всем тепловым сетям центральных котельных г. Краснослободск приняты в размере не более 2,38 тыс. Гкал/год.

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют около 13,2 %.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлено.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в таблице 1.1.1.3.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

-выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории г. Краснослободск отсутствуют.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления автоматическая, с применением линий перепуска.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на них эксплуатации.

В ходе сбора данных для разработки актуализации проекта «Схема теплоснабжения г. Краснослободск» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей г. Краснослободск отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Настоящая глава содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории г. Краснослободск, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников выработки тепловой энергии.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория города, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории г. Краснослободск осуществляет свою деятельность теплоснабжающая организация МУП «Тепловые сети г. Краснослободск».

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям приведены на рисунках 1.4.1-1.4.5.

На территории г. Краснослободск действует пять источников тепловой энергии:

- котельная №1 – оп. ст. ВИР, 34;

- котельная №2 – ул. Мелиораторов, 21;

- котельная №3 – ул. Веселая, 24;

- котельная №4 – пер. Донской, 1 «б».

- котельная №5 – ул. Московская, 2

Общая площадь объектов, отапливаемых от котельных составляет 142407,68 м2.

Рисунок 1.4.1. - Зона действия котельной №1.

Рисунок 1.4.2. - Зона действия котельной №2.

Рисунок 1.4.3. - Зона действия котельной №3.

Рис. 1.4.4. Зона действия котельной №4.

Рис. 1.4.5. Зона действия котельной №5.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровый микрорайон, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных г. Краснослободск. Значения годового потребления тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 1.5.1.1.

Значения годового потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления по температурному графику 95-70, °С.

Таблица 1.5.1.1.

| Наименование потребителя | Годовое потребление тепловой мощности, тыс. Гкал |
| --- | --- |
| Население | 11,02 |
| Бюджетный потребители | 3,76 |
| Прочие потребители | 0,43 |
| Итого | 15,21 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В многоквартирных домах на территории г. Краснослободск применяется отопления жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 1.5.1.1. Величины потребления тепловой энергии за отопительный период отсутствуют.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

( ... в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

( ... в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг, используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

( ... в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

( ... на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

( ... в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

( ... на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Данные по нормативному удельному потреблению тепловой энергии на отопление и ГВС представлены, соответственно, в таблицах 1.5.5.1-1.5.5.3.

Норматив на отопление 1 м² общей площади.

Таблица 1.5.5.1.

| Потребители тепловой энергии на отопление | Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал |
| --- | --- |
|  | в год | в месяц |
|  | на 1 человека | на 1 кв.м общей площади | на 1 человека | на 1 кв.м общей площади |
| В жилых домах: с централизованными системами теплоснабжения | - | - | - | 0,0244 |

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из общей отапливаемой площади норматива удельного расхода тепловой энергии на отопление Гкал/м2.

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении.

Таблица 1.5.5.2.

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,04 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,09 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,15 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,93 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,50 |
| 6 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
| 7 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
| 8 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ванной | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,40 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытой и открытой системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Таблица 1.5.5.3.

| Система горячего водоснабжения | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,056 | 0,054 |
| С неизолированными стояками: |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,066 | 0,064 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Значения максимальных тепловых нагрузок муниципальных котельных г. Краснослободска, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 1.5.6.1.

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Таблица 1.5.6.1.

| Организация | Часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовая потребность в тепловой энергии на отопление здания, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г. Краснослободск Опытная станция ВИР 34. |
| 1.Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, по адресу: г. Краснослободск, мкр-н Опытная станция ВИР,30. | 0,04282 | 239,59 |
| 2.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, микрорайон Опытная станция ВИР,10а | 0,21151 | 427,99 |
| 3.Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Среднеахтубинскому району Волгоградской области, по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, мкр-н, опытная станция ВИР,32. | 0,13135 | 268,97 |
| Котельная № 2 г. Краснослободск улица Мелиораторов 21а. |
| 1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, улица Мелиораторов 15а. | 0,08642 | 198,8 |
| 2.ГКУ Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д.1б, пом.2. | 0,00215 | 4,16 |
| 3.Общество с ограниченной ответственностью "Агаран", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов 9. | 0,00807 | 17,04 |
| 4.Акционерное общество "ТАНДЕР", по адресу: г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, 1А. | 0,03933 | 75,07 |
| Котельная № 3 г. Краснослободск улица Веселая 24 |
| 1.МДОУ "Детский сад "Семицветик", по адресу: г. Краснослободск, пер. Дачный-50, д.10. |  | 216,41 |
| 2.Абдулина Румия Хусямидиновна (здание магазина), по адресу: г. Краснослободск, ул. Тимирязевская, 7а. | 0,01166 | 20,48 |
| 3.Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, пер. Дачный д.50. | 0,04662 | 93,07 |
| 4.Здание ЖКХ, по адресу: Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул.Ватутина,6. | 0,00769 | 149,59 |
| Котельная №4. г. Краснослободск переулок Донской 1б. |
| 1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Водник» г. Краснослободска, по адресу: г. Краснослободск, ул. Шестакова, 27. | 0,1 | 202,25 |
| 2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснослободский городской культурно-досуговый центр «Остров», по адресу: Волгоградская обл., г. Краснослободск, ул. Шестакова д.29 | 0,14734 | 285,66 |
| 3.ГАПОУ "Профессиональный лицей им. Александра Невского", по адресу: г. Краснослободск, пер.Донской,1 "в" | 0,15956 | 541,67 |
| 4.Общество с ограниченной ответственностью "БЕРИЛ", по адресу: г. Краснослободск, пер.Донской,2. (Здание "Бюро пропусков") | 0,01282 | 24,87 |
| Котельная № 5.г.Краснослободск улица Московская 2 |
| 1.ГБУЗ "Среднеахтубинская центральная районная больница", по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Московская д.2. | 0,1188 | 243,26 |
| 2.Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Краснослободска по адресу: г. Краснослободск, ул. Ленина, д.164 | 0,20406 | 371,09 |

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть оценено на основе анализа тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды. Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в таблице 1.5.6.1.

В структуре отпуска тепловой энергии отсутствует нагрузка на вентиляцию и ГВС.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Баланс тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения г. Краснослободск и присоединенных к ним нагрузок приведен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

| Наименование | Ед. изм. | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,95 | 6,3 | 5,6 | 2,16 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,46 | 5,86 | 5,15 | 1,9 | 0,95 |
| Договорная мощность | Гкал/час | 0,694 | 0,450 | 0,339 | 0,691 | 0,323 |
| Потери т/энергии на т/сетях | % | 13,2 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии были определены резервы тепловой мощности в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1.

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,95 | 6,3 | 5,6 | 2,16 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,46 | 5,86 | 5,15 | 1,9 | 0,95 |
| Договорная мощность | Гкал/час | 0,694 | 0,450 | 0,339 | 0,691 | 0,323 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/час | 5,766 | 5,41 | 4,811 | 1,209 | 0,627 |
| Дефицит тепловой мощности | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Сведения отсутствуют.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности в г. Краснослободск для котельных отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что установленной мощности источников теплоснабжения достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей г. Краснослободск.

Наличие резервов тепловой мощности на всех источниках теплоснабжения позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов, находящихся на территории города.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных.

Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются. Дефицит тепловой мощности в г. Краснослободск для котельной отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

На всех котельных г. Краснослободск работает ХВП (химводоподготовка).

Натрий-катионитные фильтры предназначены для получения умягченной воды, используются в схемах водоподготовительных установок электростанций, промышленных и отопительных котельных, различных технологических процессов.

Фильтры натрий-катионитные представляют собой вертикальный сосуд из цилиндрической обечайки с приваренными к ней эллиптическими днищами, в который частично загружается катионитом или сульфоуглем.

Фильтр состоит из следующих основных элементов:

- Корпус с эллиптическими днищами

- Верхнего распределительного устройства

- Нижнего распределительного устройства

Работа натрий-катионитного фильтра заключается в периодическом осуществлении четырех операций:

а) умягчение;

б) взрыхление;

в) регенерация;

г) отмывка

Производительность водоподготовительных установок указана в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1.

| Наименование показателя | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ХВП | натрий-катионирование |
| Наименование | - | FS-EA11-1665 | DOSAPHOS-200 | DOSAPHOS-200 | EUROTROL |
| Производительность, м3/час | 7,9 | 2,5 | 10 | 0 | 0 |
| Кол-во производимых анализов на ХВО в смену, шт | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными. Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах остается неизменным. Балансы представлены в таблице 1.7.1.1.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

В качестве основного вида топлива для котельных г. Краснослободск используется природный газ. Сведения по балансу потребления видов топлива источниками тепловой энергии и его изменение представлены в таблице 1.8.1.1.

Количество используемого основного топлива для котельных г. Краснослободск.

Таблица 1.8.1.1.

| Расход натурального топлива: | Единица измерения | Утверждено 2020 г |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 2247 |
| Мазут | тонн | 0,00 |
| Печное топливо | тонн | 0,00 |
| Твердое топливо (уголь) | тонн | 0,00 |
| Прочие виды топлива | тонн | 0,00 |
| Расход электроэнергии: | кВт.ч/Гкал | 36,09 |
| объем, в том числе по уровням напряжения: | тыс.кВт.ч | 410,41 |
| ВН | тыс.кВт.ч |  |
| СН1 | тыс.кВт.ч |  |
| СН2 | тыс.кВт.ч | 66,51 |
| НН | тыс.кВт.ч | 343,90 |
| тариф, в том числе по уровням напряжения | руб/кВт.ч | 8,72 |
| ВН | руб/кВт.ч |  |
| СН1 | руб/кВт.ч |  |
| СН2 | руб/кВт.ч | 7,22 |
| НН | руб/кВт.ч | 8,98 |
| Расход воды | м3 /Гкал | 0,33 |
| Объем стоков | тыс. м3 | 0,00 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное и аварийное виды топлива на котельных г. Краснослободска не предусмотрены.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана: - этан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2), - сероводород (H2S), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местным видом топлива в г. Краснослободск являются дрова. Существующие источники тепловой энергии г. Краснослободска не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5.  Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива г. Краснослободска является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельной – 8137 ккал/нм3.

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива в г. Краснослободска является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения г. Краснослободска замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. Отказов тепловых сетей на территории г. Краснослободск, происходил только на время их ремонта.

1.9.2. Частота отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей на территории г. Краснослободск,  происходили из-за отказа тепловых сетей и необходимости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей приведены на рисунке 1.3.2.1.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в г. Краснослободск не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 1.9.6.1.

Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях.

Таблица 1.9.6.1.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» за 2018-2019 года.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено КТР ВО на 2018 г | Факт за 2018 г | ссылка на источник фактических данных (статистическая отчетность) | Пояснение по отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 18,00 | 13,91 | 1-ТЕП,раздел 2,стр.35. | Появление общедомового счетчика,влияние погодных условий, и переход населения на индивидуальное отопление. |
| 1.1. | Потери тепловой энергии в сетях | тыс.Гкал | 2,38 | 0,00 | 1-ТЕП |  |
| 1.2. | % потерь от отпуска в сеть | % | 13,20 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии всего | тыс.Гкал | 15,21 | 13,91 | 1-ТЕП,раздел 2,стр.35,22-ЖКХ(сводная) раздел 1,стр.№01. | Появление общедомового счетчика,влияние погодных условий, и переход населения на индивидуальное отопление. |
| 1.4. | в т.ч. на нужды предприятия | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 1-ТЕП |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии организациям перепродавцам | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 1-ТЕП |  |
| 1.6. | Бюджетным потребителям | тыс.Гкал | 3,76 | 3,21 | 1-ТЕП,ЖКХ(сводная) раздел 1,стр.№03 | Предыдущие сотрудники производили не правельные начисления |
| 1.7. | Населению | тыс.Гкал | 11,02 | 10,63 | 1-ТЕП,ЖКХ(сводная) раздел 1,стр.№02. | Появление общедомового счетчика,влияние погодных условий |
| 1.8. | Прочим потребителям | тыс.Гкал | 0,43 | 0,64 | 1-ТЕП,раздел 2,стр.45. | Предыдущие сотрудники производили не правельные начисления |
| 1.9. | Количество котельных | шт. | 5,00 | 5,00 | 1-ТЕП,раздел 1,стр.01. |  |
| 1.10. | Вид топлива | газ | газ | газ |  |  |
| 1.11. | Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 156,18 | 186,41 |  |  |
| 1.12. | расход условного топлива | т.у.т | 2 811,76 | 2 593,0 | 1-ТЕП,раздел 3,стр.55 | Влияние погодных условий |
| 1.13. | калорийность |  | 1,13 | 1,15 |  |  |
| 1.14. | расход натурального топлива | тыс. м³ | 2 491,43 | 2 247,00 | 1-ТЕП,раздел 3,стр.58 | Влияние погодных условий |
| 1.15. | цена | руб/тыс. м³ | 6 481,09 | 6 518,02 |  |  |
| 1.16. | Удельная норма расхода электрической энергии на производство тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 22,80 | 36,09 |  |  |
| 1.17. | объем, в том числе по уровням напряжения: | тыс.кВт.ч | 410,41 | 502,00 | 1-ТЕП,раздел3,стр.59 |  |
| 1.18. | ВН | тыс.кВт.ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.19. | СН1 | тыс.кВт.ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.20. | СН2 | тыс.кВт.ч | 66,51 | 198,01 |  |  |
| 1.21. | НН | тыс.кВт.ч | 343,90 | 304,15 |  | Зависит от работы котельных |
| 1.22. | тариф, в том числе по уровням напряжения | руб/кВт.ч | 8,72 | 7,71 | данные по сч.фактурам |  |
| 1.23. | ВН | руб/кВт.ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.24. | СН1 | руб/кВт.ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.25. | СН2 | руб/кВт.ч | 7,22 | 6,84 |  | Утвержденный тариф |
| 1.26. | НН | руб/кВт.ч | 8,98 | 8,48 |  | Утвержденный тариф |
| 1.27. | Удельная норма расхода воды на производство тепловой энергии | м3/Гкал | 0,45 | 0,33 |  | Из-за уменьшения выработки объема тепловой энергии,потребление воды тоже уменьшается |
| 1.28. | объем | тыс. м³ | 8,11 | 4,60 |  | Из-за уменьшения выработки объема тепловой энергии,потребление воды тоже уменьшается |
| 1.29. | тариф | руб/ м³ | 36,05 | 38,26 | данные по сч.фактурам |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией |  | 31 445,27 | 31 608,00 | бух.баланс,стр.2120+ стр.2220 | После сдачи годовой отчетности,была корректировка бух.баланса |
| 2.1. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 16 147,19 | 14 646,00 |  | Появление общедомового счетчика,влияние погодных условий, и переход населения на индивидуальное отопление. |
| 2.2.1. | Природный газ | тыс. руб. | 16 147,19 | 14 646,00 | данные по сч.фактурам | Появление общедомового счетчика,влияние погодных условий, и переход населения на индивидуальное отопление. |
| 2.2.2. | Мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3. | Печное топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4. | Твердое топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.5. | Прочие виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3 578,12 | 3 868,22 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.3. | Вода и стоки на технологические цели | тыс. руб. | 292,53 | 176,00 | данные по сч.фактурам | Из-за уменьшения выработки объема тепловой энергии,потребление воды тоже уменьшается |
| 2.4. | Теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 112,10 | 112,00 | данные по сч.фактурам | Незапланированные затраты |
| 2.8. | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0,00 | 543,00 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.9. | Расходы на материалы для ремонта основных средств, осуществляемый хозяйственным способом | тыс. руб. | 989,42 | 0,00 |  | Незапланированные затраты |
| 2.10. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 362,20 | 6 196,37 | П-4 | Экономия |
| 2.10.1. | Основной персонал | тыс. руб. | 4 506,34 | 0,00 |  | Экономия |
| 2.10.2. | Цеховый персонал | тыс. руб. | 1 193,59 | 3 356,88 |  |  |
| 2.10.3. | АУП | тыс. руб. | 662,26 | 2 839,49 |  |  |
| 2.11. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 921,38 | 1 819,50 |  | Экономия в з/п соот-но отчисл.уменьшаются |
| 2.11.1. | Основной персонал | тыс. руб. | 1 360,91 | 0,00 |  |  |
| 2.11.2. | Цеховый персонал | тыс. руб. | 360,47 | 1 008,09 |  |  |
| 2.11.3. | АУП | тыс. руб. | 200,00 | 811,40 |  |  |
| 2.12. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 392,95 | 1 492,00 |  |  |
| 2.13. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 342,79 | 543,00 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.14. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (услуги связи, охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг), в т.ч: | тыс. руб. | 14,18 | 613,11 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.14.1. | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 5,07 | 60,40 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.14.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.14.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. |  | 552,71 | данные по сч.фактурам |  |
| 2.14.4. | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 9,11 | 0,00 |  | Экономия |
| 2.14.5. | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.14.6. | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.15. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1,83 | 2,14 |  |  |
| 2.16. | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.17. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.18. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 38,46 | 62,58 |  |  |
| 2.19. | Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. | 19,80 | 0,00 |  | Оплата производилась разово на несколько лет |
| 2.20. | Транспортный налог | тыс. руб. |  | 10,97 |  |  |
| 2.21. | Налог на имущество | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.22. | Другие расходы | тыс. руб. | 232,32 | 1 523,13 | данные по сч.фактурам |  |
| 3. | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 317,63 | 291,67 |  | Оплата 4 кв.2018 года произведена в 1 кв.2019 г. |
| 3.1. | Налог на финансовый результат (прибыль) | тыс. руб. | 317,63 | 291,67 |  | Оплата 4 кв.2018 года произведена в 1 кв.2019 г. |
| 3.2. | Другие расходы | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Расходы по сомнительным долгам (в размере 2% от НВВ, относимой на население, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период) | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 4. | НВВ | тыс. руб. | 31 762,90 | 31 899,67 |  |  |
| 5. | Финансовый результат по виду деятельности теплоснабжение (+прибыль/-убыток) | тыс. руб. |  | -2 236,00 | бух.баланс,стр.2400 |  |
|  |  | % |  | -0,08 |  |  |
| 6. | Финансовый результат всего по предприятию (+прибыль/-убыток) | тыс. руб. |  | -2 236,00 | бух.баланс,стр.2400 |  |
|  |  | % |  | -0,08 |  |  |
| 7. | Выручка | тыс. руб. |  | 29 129,70 | бух.баланс |  |
| 8. | Сумма выпадающих доходов от применения льготных тарифов по теплоснабжению | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |
| 9. | Уровень собираемости платежей. | тыс. руб. |  | 19 741,00 | 22-ЖКХ |  |
|  |  | % |  | 0,00 |  |  |
| 10. | Среднеотпускной тариф | руб./Гкал | 2 088,98 | 2 293,29 |  |  |
| 10.1. | Численность персонала, в т.ч. | чел. | 29,27 | 34,00 | П-4 |  |
| 10.2. | численность основного персонала | чел. | 22,01 | 0,00 |  |  |
| 10.3. | численность цехового персонала | чел. | 5,27 | 27,00 |  |  |
| 10.4. | численность АУП | чел. | 2,00 | 7,00 |  |  |
| 11. | Средняя заработная плата | руб. в мес. | 18 112,41 | 15 187,18 |  | Экономия |
| 12. | Стоимость основных средств, относимых на источники производства тепловой энергии, тыс. руб. | тыс. руб. | Х | 14 706,41 |  |  |
| 13. | Стоимость основных средств, относимых на передачу тепловой энергии, тыс.руб. | тыс. руб. | Х | 0,00 |  |  |
| 14. | Износ основных средств по производсту тепловой энергии, % | % | Х | 40,11 |  |  |
| 15. | Износ основных средств по передаче тепловой энергии, % | % | Х | 100,00 |  |  |
| 16. | Запасы топлива на складах | тонн/м.куб. | Х | 0,00 |  |  |
| 17. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | Х | 8 675,00 | 22-ЖКХ |  |
| 17.1. |  | % | Х | 0,30 |  |  |
| 17.2. | Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | тыс. руб. | Х | 1 136,00 |  |  |
| 18. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | Х | 6 320,00 | 22-ЖКХ |  |
| 18.1. | за поставку топлива | тыс. руб. | Х | 4 150,58 |  |  |
| 18.2. | за поставку электроэнергии | тыс. руб. | Х | 1 492,19 |  |  |
| 18.3. | за поставку воды | тыс. руб. | Х | 0,00 |  |  |
| 18.4. | другое | тыс. руб. | Х | 677,23 |  |  |
| 18.5. | Кредиторская задолженность | % | Х | 0,22 |  |  |
| 19. | Собираемость | тыс. руб. | 31 762,90 | 19 741,00 |  |  |
| 20. | количество исков в суде | шт. | Х | 125,00 |  |  |
| 21. | Общая сумма предъявленных исковых заявлений | тыс. руб. | Х | 1 250,00 |  |  |
| 22. | Экономически обоснованный тариф с 01.01. (без НДС) | руб./Гкал | 2 073,12 |  |  |
| 23. | Социальный тариф для населения с 01.01. (без НДС) | руб./Гкал | 2 073,12 |  |  |
| 24. | Экономически обоснованный тариф с 01.07. (без НДС) | руб./Гкал | 2 110,81 |  |  |
| 25. | Социальный тариф для населения с 01.07. (без НДС) | руб./Гкал | 2 110,81 |  |  |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Динамика тарифов.

Таблица 1.11.1.1.

| Год | Период | Отопление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полный тариф, руб | Население, руб |
| 2018 г. | 1 полугодие 2 полугодие | 2073,12 2164,26 | 2073,12 2164,26 |
| 2019 г. | 1 полугодие 2 полугодие | 2089,54 2139,69 | 2089,54 2139,69 |
| 2020 г. | 1 полугодие 2 полугодие | 2139,69 2197,60 | 2139,69 2197,60 |

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Действующая структура тарифов.

Таблица 1.11.2.1.

| Год | Период | Отопление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полный тариф, руб | Население, руб |
| 2020г | 1полугодие | 2197,60 | 2197,60 |

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории г. Краснослободск в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час не установлена.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

На территории г. Краснослободск действует одна ценовая зона теплоснабжения. Динамика тарифов за последние 3 года приведена в таблице 1.11.1.1.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

На территории г. Краснослободск действует одна ценовая зона теплоснабжения. Динамика тарифов за последние 3 года приведена в таблице 1.11.1.1.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории всего муниципального образования, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории городского поселения;

- отсутствие приборов учета у потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно по причине использования открытой системы горячего водоснабжения. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории городского поселения – приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении позволит снизить расход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Отсутствие приборов учета у потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Разрегулированность систем теплопотребления у потребителей – приводит к завышению температуры воды в обратных трубопроводах тепловой сети. Разработка и внедрение комплекса технических и организационных мероприятий, а также поддержание оборудования ИТП в должном состоянии, позволят обеспечить подачу расчетного количества теплоносителя в каждую систему теплопотребления и отдельные ее элементы.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с износом тепловых сетей г. Краснослободска.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

- Не у всех потребителей установлены приборы учета.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади. С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

- Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения г. Краснослободск являются:

- дата ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей и оборудования на источниках тепловой энергии;

- коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых потребителям услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, снижению качества поставляемых коммунальных услуг.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Согласно предоставленным данным проблем с поставками основного топлива – природного газа для их работы в течение всего года на территории г. Краснослободск,  не существует.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

На котельных г. Краснослободск, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника нет.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных г. Краснослободск составляет 18 тыс. Гкал/год. Общее количество вырабатываемого тепла котельной с учетом потерь в сетях составляет 15,21 тыс. Гкал/год.

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Приросты площади строительных фондов в зоне действия котельных г. Краснослободска приведены в таблице 2.2.1.

Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии котельных г. Краснослободск.

Таблица 2.2.1.

| Показатель | Перспективный прирост площади строительных фондов |
| --- | --- |
| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 -2026 | 2027 -2028 |
| Многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома (прирост), м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирост строительных фондов, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Краснослободск присоединение новых абонентов к централизованной системе теплоснабжения не ожидается.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ No261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ No190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом. Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

На расчетный срок не планируется новое строительство и увеличение отапливаемой площади централизованным теплоснбжением.

Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади q0 (Вт) в соответствии с прил.2 СНиП 2.04.07-86 приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Этажность жилой застройки | Характеристика зданий | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- |
|  |  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| Для постройки до 1985 г. |
| 1-2 | Без учета и внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 | 154 | 160 | 205 | 213 |
| 3-4 |  | 95 | 102 | 109 | 117 | 126 |
| 5 и более |  | 65 | 70 | 77 | 79 | 86 |
| 1-2 | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 147 | 153 | 160 | 194 | 201 |
| 3-4 |  | 90 | 97 | 103 | 111 | 119 |
| 5 и более |  | 65 | 69 | 73 | 75 | 82 |
| Для постройки после 1985 г. |
| 1-2 | По новым типовым проектам | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 |
| 3-4 |  | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 |
| 5 и более |  | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 |

Укрупненные показатели максимального теплового потока на ГВС (qh)

Таблица 2.3.2.

| Средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55 С на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | На одного человека, Вт, проживающего в здании |
| --- | --- |
|  | с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
| 85 | 247 | 320 | 73 |
| 90 | 259 | 332 | 73 |
| 105 | 305 | 376 | 73 |
| 115 | 334 | 407 | 73 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный срок прироста нагрузки на существующие котельные не ожидается. Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа и газовых котлов.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Для определения годового расхода газа на отопление и вентиляцию, жилых и общественных зданий необходимо определить средний тепловой поток.

Qгод ов= Qсровn0 Гкал/год

n0 - продолжительность отопительного периода 4272 часов

Qсров= Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о) Гкал/час

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции для жилых и общественных зданий ориентировочно составит на 2030 год -  7,66 Гкал/час.

tв.р - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С (табл.1 ГОСТ 30494-96),

tср.он - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 2,20 С,

tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 250 С.

Qсров составит:

на 2030 год – 7,66 х (20-(-2,2)/(20-(-25) = 3,79 Гкал/час,

Qгодов составит:

на 2030 год – 3,79 х 4272 = 16190,88 Гкал/год.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельных г. Краснослободск приведены в таблице 4.1.1-4.1.2.

Балансы тепловой энергии (мощности) существующей (2020 г.) тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных г. Краснослободск.

Таблица 4.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,95 | 6,3 | 5,6 | 2,16 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,46 | 5,86 | 5,15 | 1,9 | 0,95 |
| Договорная мощность | Гкал/час | 0,694 | 0,450 | 0,339 | 0,691 | 0,323 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/час | 5,766 | 5,41 | 4,811 | 1,209 | 0,627 |

Балансы тепловой энергии (мощности) перспективной (2028 г.) тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных г. Краснослободск.

Таблица 4.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,95 | 6,3 | 5,6 | 2,16 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,46 | 5,86 | 5,15 | 1,9 | 0,95 |
| Договорная мощность | Гкал/час | 0,694 | 0,450 | 0,339 | 0,691 | 0,323 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/час | 5,766 | 5,41 | 4,811 | 1,209 | 0,627 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

а) Гидравлический режим функционирования тепловой сети определяет следующие значения:

- напора, м, (давления теплоносителя, кгс/см2) в ее подающих и обратных трубопроводах в характерных точках тепловой сети;

- потерь напора, м, (давления теплоносителя, кгс/см2) в ее подающих и обратных трубопроводах на расчетных участках тепловой сети;

-располагаемого напора, м, (разности давления теплоносителя, кгс/см2)в подающих и обратных трубопроводах на выводах источника теплоснабжения, в характерных точках тепловой сети и на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии;

- напора (давления) во всасывающих и нагнетательных патрубках подпиточных, сетевых и подкачивающих насосов.

б) К гидравлическому режиму функционирования водяных тепловых сетей предъявляются следующие требования:

- напор (давление теплоносителя) в обратных трубопроводах тепловых сетей не должен быть выше допустимого рабочего значения в системах теплопотребления, присоединенных к трубопроводам тепловой сети, но должен быть не менее чем на 5 м (0,5 кгс/см2) выше статического напора в теплообменниках горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения или местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения;

- напор (давление теплоносителя) в обратных трубопроводах тепловых сетей во избежание подсоса воздуха должен быть не менее 5 м (0,5 кгс/см2);

- напор (давление теплоносителя) во всасывающих патрубках подпиточных, сетевых, подкачивающих насосах не должен превышать допустимых значений по условиям прочности насосов и быть не ниже 5 м (0,5 кгс/см2)или допустимого кавитационного запаса;

- разность напоров (перепад давления теплоносителя) в трубопроводах тепловых сетей перед тепловыми пунктами потребителей тепловой энергии должна быть не менее расчетного значения потерь напора (падения давления теплоносителя) в системах теплопотребления(теплообменниках горячего водоснабжения - в закрытой системе теплоснабжения, местных системах горячего водоснабжения - в открытой системе теплоснабжения);

- статический напор (давление теплоносителя) в системе теплоснабжения не должен превышать допустимого значения напора (давления теплоносителя) в оборудовании источника теплоснабжения, в трубопроводах тепловой сети и системах теплопотребления, присоединенных непосредственно к трубопроводам тепловой сети, и обеспечивать их заполнение теплоносителем (Сетевой водой).

в) Для учета взаимного влияния рельефа местности, по которой проложены трубопроводы тепловой сети, высоты местных систем горячего водоснабжения (при открытой системе теплоснабжения) или высоты теплообменников горячего водоснабжения (при закрытой системе теплоснабжения), потерь напора(падения давления теплоносителя) в трубопроводах тепловой сети и требований к гидравлическому режиму функционирования тепловых сетей в неотопительный период, перечисленных в п.(б), при разработке гидравлического режима следует строить график напоров в тепловой сети (пьезометрический график).

г) На графиках напоров (пьезометрических графиках) значения гидравлического потенциала выражаются в единицах напора - метрах.

Величины напор, м, и давление теплоносителя, кгс/см2, связаны следующей зависимостью:

Н = Р/ρ                                                                              (4.1)

где Р - давление теплоносителя, кгс/м2;

ρ- объемный вес теплоносителя, кгс/м3.

При практических расчетах принимается: 103кгс/м2 = 0,1 кгс/см2= 1 м.

д) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напора в трубопроводах тепловой сети относительно рельефа местности, по которой эти трубопроводы проложены. На графике в определенном масштабе нанесены рельеф (профиль) местности, высота зданий, системы теплопотребления которых присоединены к трубопроводам тепловой сети, значения напора в трубопроводах тепловой сети (в подающем, обратном). На горизонтальной оси (оси ординат) наносится длина трассы тепловой сети, м, на вертикальной (оси абсцисс) - значения напора в трубопроводах, геодезические отметки местности и высота систем теплопотребления, м.

Линии напора в трубопроводах тепловой сети наносятся как для рабочего(гидродинамического), так и для статического (гидростатического) режимов.

е) Для закрытой системы теплоснабжения необходимый напор, м, сетевых и подкачивающих насосов определяется при расчетном значении расхода теплоносителя по выражению:

Нн =Ни + Нс + Нп,                                                            (4.2)

Где Ни, Нс, Нп  - расчетные потери напора в водонагревательной установке источника теплоснабжения, суммарные расчетные потери напора в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети до гидравлически наиболее удаленного потребителя тепловой энергии, расчетные потери напора в системе теплопотребления этого потребителя, м.

Подача сетевых и подкачивающих насосов при наличии регуляторов температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, определяется по сумме расчетных значений расхода теплоносителя, учитывающей максимальный часовой расход теплоносителя всех потребителей (по коэффициенту часовой неравномерности водопотребления, в зависимости от количества водопотребителей в системе теплоснабжения в целом по таблице 2 приложения 2 СП 41-101-95 )

При временном отсутствии регуляторов температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, гидравлический режим функционирования тепловой сети в течение суток и всего неотопительного периода стабильный. Напор и подача насосов выявляется по расчетному значению расхода теплоносителя.

В случае несоответствия значения необходимого напора сетевого или подкачивающих насосов, полученного по выражению (4.2) для неотопительного периода, характеристикам имеющихся насосов целесообразно установить насосы специально для неотопительного периода или уменьшить диаметр рабочих колес насосов, выделенных для функционирования в неотопительный период, либо применять насосы с регулируемым электроприводом.

Напор подпиточных насосов в неотопительном периоде определяется из условия поддержания в тепловой сети требуемого гидростатического режима. Подача подпиточных насосов должна составлять 0,75% объема сетевой воды в трубопроводах тепловой сети и присоединенных к ним теплообменниках горячего водоснабжения в час. При наличии транзитных магистралей длиной более 5 км к указанному значению подачи необходимо добавить расход, равный 0,5% объема транзитных магистралей в час(п.6.16 СНиП 41-02-2003).

ж) Для открытой системы теплоснабжения необходимый напор сетевых насосов определяется при расчетном расходе теплоносителя по выражению (4.2). Производительность сетевых насосов определяется по проверочному расходу теплоносителя в подающем трубопроводе на головном участке тепловой сети при максимальном значении водоразбора из него. Таким же образом определяется производительность подкачивающих насосов, установленных на подающем трубопроводе в тепловой сети.

Производительность и напор подкачивающих насосов, установленных на обратном трубопроводе тепловой сети, определяется по проверочному расходу теплоносителя и пьезометрическому графику, соответствующим отсутствию водоразбора.

Напор подпиточных насосов на источнике теплоснабжения определяется для поддержания в трубопроводах тепловой сети гидростатического режима; производительность складывается из среднего часового расхода теплоносителя на горячее водоснабжение (среднечасовой водоразбор) с коэффициентом 1,2 и расхода на подпитку тепловой сети, приведенного в п.(е) для закрытой системы теплоснабжения.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Так как на расчетный срок увеличения нагрузки на существующие котельные не ожидается, то и дефицита мощности не планируется.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г. Краснослободска предлагается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения г. Краснослободск от действующих котельных. Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является перевооружение существующих котельной и ремонт теплотрасс г. Краснослободск.

Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры не предусмотрены.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: перевооружение существующих муниципальных котельных г. Краснослободска.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: ремонт теплотрасс г. Краснослободска.

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий второй вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий второй вариант развития теплоснабжения п.5.2. настоящей главы является приоритетным.

# Глава 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в городском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии г. Краснослободск приведена в таблице 6.1.1.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии г. Краснослободск.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Источники теплоснабжения | Потери тепловой энергии при передаче, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельные №1-№5 | 2,38 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в г. Краснослободск равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии г. Краснослободск отсутствуют.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

В составе оборудования системы отопления в г. Краснослободске от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Данные отсутствуют.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей г. Краснослободск сохранятся на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой на окраинах села, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останутся на том же уровне на расчетный период на территории г. Краснослободск.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры –применяется в многоквартирных домах.

Возникновение условий организации поквартирных систем отопления– отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения– технически возможно.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, с приложением утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Такое заключение должно содержать:

- подтверждение того, что вывод из эксплуатации генерирующего объекта приведет к нарушению надежности теплоснабжения потребителей, с приложением соответствующего обоснования;

- ходатайство об отнесении генерирующего оборудования, мощность которого поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей с указанием календарного года, в течение которого предлагается оплачивать мощность генерирующего объекта, поставляемую в вынужденном режиме;

- согласие о допустимости для субъекта Российской Федерации социально-экономических последствий роста стоимостной нагрузки на покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в соответствующем субъекте Российской Федерации, в связи с тем, что весь объем мощности такого генерирующего объекта будет 241 оплачиваться указанными покупателями сверх объема необходимой мощности, отобранного по итогам КОМ;

- заключения совета рынка о последствиях отнесения генерирующего объекта к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории г. Краснослободска отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в г. Краснослободск случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период на территории г. Краснослободск, не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы г. Краснослободск не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории г. Краснослободска отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в г. Краснослободск отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период на территории г. Краснослободск, не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Краснослободска отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период на территории г. Краснослободск,  не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории г. Краснослободск увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Краснослободске нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Краснослободске отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период на территории г. Краснослободск, не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Территория строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов согласно Генеральному плану г. Краснослободск, не входит в границы радиуса эффективного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Минимальные затраты по обеспечению тепловой нагрузки отопления вентиляции и горячего водоснабжения застройки города малоэтажными зданиями соответствуют варианту при котором, теплоснабжение производится от поквартирных теплогенераторов, а электроснабжение – от внешних электрических сетей.

Основным фактором, определяющим целесообразность применения тех или иных систем теплоснабжения, является плотность населения данного населенного пункта и площадь его заселяемой территории.

В населенных пунктах с плотностью населения от 0,8 до 1,6 тыс./км2, что соответствует 1-3 этажной жилой застройке, экономически целесообразно применение индивидуального теплоснабжения на базе поквартирных генераторов тепла.

При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, экономически и экологически целесообразно применение систем централизованного теплоснабжения.

Применение поквартирных систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами в жилых зданиях является обоснованным и целесообразным, при соблюдении следующих условий:

- в качестве источников теплоты в жилых домах высотой более пяти этажей могут использоваться теплогенераторы на природном газе с закрытой камерой горания отечественного или импортного производства, имеющие требуемые по законодательству сертификаты соответствия и разрешения на их применение;

- при проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения технических условий, разработанных ранее для объектов экспериментального строительства, и обеспечить соблюдение требований санитарной, взрывопожарной безопасности и надежности работы систем поквартирного теплоснабжения;

- теплогенераторы должны быть приняты на обязательное техническое обслуживание специализированными эксплуатирующими организациями;

- температура воздуха на лестничных клетках в многоэтажных жилых домах с поквартирными системами теплоснабжения не должна быть ниже плюс 5°С;

- конкретные проектные решения должны быть согласованы с местными органами пожарного, газового и санитарного надзоров.

Современный уровень систем, базирующийся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений с использованием энергосберегающих систем автоматического управления, позволяет существенно сократить удельные расходы топлива и тем самым превзойти существующие сильно изношенные централизованные системы в техникоэкономических показателях. При новом строительстве зданий теплофикационные комплексы теоретически могут расходовать топлива на 20-35 % меньше, чем котельные установки, а с учетом человеческого фактора этот показатель может еще улучшиться. Возможность применения системы поквартирного теплоснабжения (СПТ) целесообразно рассматривать через присущие ей достоинства и недостатки.

Достоинства:

- возможность местного более дешевого поквартирного учета расхода теплоты и удобство оплаты его по показаниям приборов учета;

- лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя;

- отсутствие теплопотерь при распределении теплоносителя;

- «индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах сопровождается радикальным сокращением количества стояков, повышением качества теплоснабжения и несомненным сокращением объемов теплопотребления;

- высокая энергетическая эффективность, которая сокращает эмиссию вредных выбросов в атмосферу;

- отсутствие внешних распределительных систем, и, вследствие этого, исключение потерь теплоты при транспорте теплоносителя;

- снижение капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей;

- возможность переложить затраты на строительство системы теплоснабжения на стоимость жилья (на потребителя) при новом строительстве;

- возможность реконструкции объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в ЦТС;

- удобство технического обслуживания сервисными службами (на одном объекте обслуживается 100-200 однотипных, сравнительно простых теплогенераторов).

Недостатки:

- эксплуатация источника теплоты и всего комплекса вспомогательного оборудования квартирной системы теплоснабжения требует привлечения специализированной организации и соответствующих затрат населения;

- одним из серьезных недостатков в поквартирном отоплении является повышенная пожаровзрывоопасность. Жители квартиры должны соблюдать правила безопасной эксплуатации котлов, включая пенсионеров, инвалидов и детей. Современные газовые настенные котлы (при условии, что согласно существующих программ развития район будет газифицирован) с герметичной топкой имеют 5-8 систем защиты и на порядок более безопасны, чем газовые плиты и традиционные газовые колонки, но, тем не менее, требуют определенной культуры эксплуатации.

СПТ, как правило, может использоваться при новом строительстве или реконструкции зданий, ее применение нецелесообразно в зданиях, разработанных для централизованного теплоснабжения. Основными трудностями в этом случае являются:

-необходимость создания системы дымоудаления;

-при организации СПТ необходимо наружные газоходы изготавливать из коррозионно-стойкого металла с теплоизоляцией (это позволяет исключить конденсацию при периодической работе теплогенераторов в холодный период отопительного сезона);

-практически во всех случаях эксплуатации квартирных теплогенераторов в многоэтажном здании их работа будет происходить с переменной нагрузкой. Глубина регулирования мощности теплогенераторов большинства производителей составляет от 40 до 100 %, что обуславливает работу термоблока в режиме "включено-выключено". Поэтому избежать образования конденсата в газоходах, не имеющих эффективной теплоизоляции, при низких температурах наружного воздуха в начале газохода (на нижних этажах) практически невозможно. Дымоход во всех случаях должен быть газоплотным и влагостойким, его необходимо оснащать устройствами сбора и отвода конденсата;

- при поквартирном теплоснабжении в многоэтажном здании для отопления лестничных клеток, временно не используемых квартир и мест общественного пользования требуются специальные технические решения, определяемые конструкцией здания, климатическими условиями и т.д.

Область применения индивидуальных теплогенераторов:

- в поселениях с малой теплоплотностью (0,09 Гкал/ч на 1 Га);

- в поселениях, не охваченных теплофикацией;

- в зонах теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой энергии при централизованном теплоснабжении;

- в районах города, где прокладка теплотрасс связана с геологическими или хозяйственными трудностями.

7.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве основного топлива центральные котельные г. Краснослободск используют природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энергии на другое топливо отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Краснослободск отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий. На территории г. Краснослободск местным видом топлива являются дрова. В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

На территории г. Краснослободск не предполагается развитие и новое строительство производственных мощностей, подключаемых к существующим системам теплоснабжения.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается как для действующих источников тепловой энергии, так и для новых источников или модернизируемых тепловых источников. Для существующих энергоисточников, имеющих резервы тепловой мощности, в расчеты эффективного радиуса закладываются фактические удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. Для строящихся и модернизируемых объектов в расчеты закладываются требуемые инвестиционные затраты с коэффициентом, учитывающим долю отнесения этих затрат на тепловые сети.

Результат расчета показывают, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных г. Краснослободск расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на территории г. Краснослободск, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенного пункта планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников на территории г. Краснослободск, не планируется.

8.4. Предложения по строительству или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, на территории г. Краснослободск, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей.

8.6. Предложения по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на территории г. Краснослободск не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Тепловые сети в г. Краснослободск были введены в эксплуатацию в 1973 году, в связи с чем они находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2020 – 2028 гг. планируется замена тепловых сетей.

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории г. Краснослободска отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях котельных.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии г. Краснослободск функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам.

В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов. Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование - достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления. Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в г. Краснослободск отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в г. Краснослободск отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 оС. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на территории г. Краснослободск не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

# Глава 10. Перспективные топливные балансы.

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г. Краснослободск применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление с учетом рекомендаций по энергосбережению теплоснабжающей организации МУП «Тепловые сети г. Краснослободск», представлено в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| Расход условного топлива т.у.т. | Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал | Потребление топлива к 2029 году, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 2593 | 186,41 | 2593 |

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийных видов топлива на котельных г. Краснослободск не предусмотрено.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основным видом топлива для котельных г. Краснослободск является природный газ. Резервное топливо для котельных г. Краснослободск отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ и дрова. Существующие источники тепловой энергии г. Краснослободск не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива г. Краснослободск является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельной – 8137 ккал/нм3.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива в г. Краснослободск является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения г. Краснослободска замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0-средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

[1/час], где

- протяженность каждого участка, [км].

Где:

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

Где:

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 11.1.1. - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного

воздуха, при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице ниже.

Таблица 11.1.1.

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12оС.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

При Кнад=0,86 система теплоснабжения котельной относится к надежным (Кнад от от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Продолжительность отопительного периода составляет 5100 ч. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента.

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Краснослободска приведен в таблице 11.2.1.

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Краснослободска.

Таблица 11.2.1.

| Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |
| --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,110 |

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения г. Краснослободск приведен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| Вероятность безотказной работы теплотрассы |
| --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0,990 | 0,991 | 0,992 | 0,993 | 0,994 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,998 |

Как видно из таблицы 11.3.1 при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности магистрали.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Kr=(8760- z1 - z2 - z3- z4)/8760, где

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

11.5. Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Простои тепловых сетей и источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения г. Краснослободск не возникало.

Перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения г. Краснослободск.

Таблица 12.1.1.

| Объекты для организации в границах поселения теплоснабжения населения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Местоположение объекта | Стоимость проекта |
| 1. | Реконструкция существующих тепловых сетей (на 1 очередь) | Сети теплоснабжения | г. Краснослободск | Стоимость 1 км прокладки: -для диаметра 100 мм 10 594 тыс.руб.; - для диаметра 150 мм 14 514 тыс.руб.; - для диаметра 250 мм 29 962 тыс.руб.; - для диаметра 350 мм 39 007 тыс.руб.; - для диаметра 500 мм 57 547 тыс.руб. |
| 3. | Реконструкция существующих источников энергии (на 1 очередь, на расчетный срок) | Источники теплоснабжения | г. Краснослободск | 324 589 руб. |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

( Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

( Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

( Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2054 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.

( Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

( Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 11,0% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (7,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,75%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

( чистой приведенной стоимости,

( внутренней нормы доходности,

( срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций на данные проекты будут рассчитаны входе реализации проектов.

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются за счет предприятий, а также из бюджетов поселения и района. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Краснослободск на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 13.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Краснослободск.

Таблица 13.1.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | м3 /Гкал | 0 | 0 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | Н/д | Н/д |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности; |  | 0,326 | 0,326 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал /ч | Н/д | Н/д |
| 7. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 | 0 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0% | 85% |
| 11. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | Н/Д | Н/Д |
| 12. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | H/Д | Н/Д |
| 13. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 | 100% |

В схеме теплоснабжения г. Краснослободск за 2015 г. расчеты индикаторов развития систем теплоснабжения не приведены.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения отсутствуют. Тарифно-балансовая модель представлена в совокупности по всем источникам теплоснабжения представлена части 10 главы 1.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

На территории действует только одна единая теплоснабжающая организация МУП «Тепловые сети г. Краснослободск». Показатели тарифно-балансовой модели по данной единой теплоснабжающей организации также приведены в части 10 главы 1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

•тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 2-3%.

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.

Таблица 15.1.1.

| № п/п | Наименование котельной (ЦТП) | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные №1-№5 г. Краснослободск | Единая теплоснабжающая организация – МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» | Семилетов Николай Владимирович | г. Краснослободск, Ватутина ул., 6 | +7 84479 6-14-30 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения.

Таблица 15.2.1.

| № п/п | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения | Наименование котельной (ЦТП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единая теплоснабжающая организация – МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» | Семилетов Николай Владимирович | г. Краснослободск, Ватутина ул., 6 | +7 84479 6-14-30 | Котельные №1-№5 г. Краснослободск |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Приказом администрации городского поселения города Краснослободск №4502 от 27.10.2015 единой теплоснабжающей организацией признано МУП «Тепловые сети г. Краснослободск».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на 2020 год не зафиксированы.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» охватывает всю территорию городского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всем сельском поселении.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| Объекты для организации в границах поселения теплоснабжения населения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| 1. | Реконструкция существующих источников энергии (на 1 очередь, на расчетный срок) | Источники теплоснабжения | г. Краснослободск |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

| Объекты для организации в границах поселения теплоснабжения населения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| 1. | Реконструкция существующих тепловых сетей (на 1 очередь) | Сети теплоснабжения | Г. Краснослободск |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, на территории г. Краснослободск не запланировано.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

При разработке и утверждении актуализированной схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

При разработке и утверждении актуализированной схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

При разработке и утверждении актуализированной схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Данная схема теплоснабжения полностью актуализирована согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями и дополнениями от 08.06.2020 г. относительно схемы теплоснабжения г. Краснослободск на период 2015-2029 гг.